## 江阴水质监测成果表(二次供水)
江阴水质监测成果表(二次供水)
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 采样日期 | pH | 总大肠菌群 | 色度 | 肉眼可见物 | 菌落总数 | 臭和味 | 浑浊度 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）
|  |  |  | 无量纲 | CFU/100mL | 度 | 无量纲 | CFU/mL | 级 | NTU | mg/L
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 |  | —— | —— | 6.5～8.5 | 不得检出 | ≤15 | 无 | ≤100 | 无异臭、异味 | ≤1 | ≥0.05
1 | 江阴市环城北路26号澄怡花园地下泵房出水采样点 | TW2211-0015 | 2022.11.01 | 7.7 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.07 | 0.63
2 | 江阴市毗陵东路阳光国际花园地下泵房出水采样点 | TW2211-0016 | 2022.11.01 | 7.7 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.18 | 0.56
3 | 江阴市澄南路200号澄南花苑地面泵房出水采样点 | TW2211-0017 | 2022.11.01 | 7.7 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.61
4 | 江阴市塘前路28号澄堡地下泵房出水采样点 | TW2211-0018 | 2022.11.01 | 7.6 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.13 | 0.59
5 | 江阴市应天河路雅盛城市嘉园东区地下泵房出水采样点 | TW2211-0019 | 2022.11.01 | 7.8 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.10 | 0.54
6 | 江阴市花园路188号天晨嘉园地下泵房出水采样点 | TW2211-0020 | 2022.11.01 | 7.7 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.64
7 | 江阴市马镇霞栖苑48-49幢地下泵房出水采样点 | TW2211-0021 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.20 | 0.11
8 | 江阴市马镇西亭家园1-99号（秦山苑）地面泵房出水采样点 | TW2211-0022 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.16 | 0.31
9 | 江阴市峭岐海棠湾花园1-117号地下泵房出水采样点 | TW2211-0023 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.18 | 0.22
10 | 江阴市站峭岐博爱路222号(冯溪家园1-43号)地面泵房出水采样点 | TW2211-0024 | 2022.11.01 | 7.8 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.18 | 0.17
11 | 江阴市中江华庭67号楼1502室卫生间 | TW2211-0025 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.14 | 0.32
12 | 江阴市凤栖苑6号楼301室厨房间 | TW2211-0026 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.12 | 0.24
13 | 江阴市湖畔花园乐湖居（1-2期）地面泵房出水采样点 | TW2211-0027 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.14 | 0.40
14 | 江阴市鑫湖湾（湖畔花园）地下泵房出水采样点 | TW2211-0028 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.16 | 0.14
15 | 江阴市顾山金泽花园1-38号地面泵房出水采样点 | TW2211-0029 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.23 | 0.11
16 | 江阴市顾山溪岸花园一期39-68号地面泵房出水采样点 | TW2211-0030 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.25 | 0.14
17 | 江阴市金桂路100号金众香颂里地面泵房出水采样点 | TW2211-0031 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.12 | 0.30
18 | 江阴市建设路320号绿城东苑二区地面泵房出水采样点 | TW2211-0032 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.11 | 0.43
19 | 江阴市云新路华城悦府地面泵房出水采样点 | TW2211-0033 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.48
20 | 江阴市牡丹路175号爱家尊邸地面泵房出水采样点 | TW2211-0034 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.09 | 0.40
21 | 江阴市云亭大街56号绿城馨苑地面泵房出水采样点 | TW2211-0035 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.09 | 0.48
22 | 江阴市周庄东大街388号金域天下地下泵房出水采样点 | TW2211-0036 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.32
23 | 江阴市砂山大道江东花苑地面泵房出水采样点 | TW2211-0037 | 2022.11.01 | 8.1 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.12 | 0.20
24 | 江阴市祝塘兴塘路7-39号(五福绿洲)地面泵房出水采样点 | TW2211-0038 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.17 | 0.40
25 | 江阴市祝塘水畔兰庭106-132号地下泵房出水采样点 | TW2211-0039 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.23 | 0.36
26 | 江阴市祝塘景阳华府1-11号地下泵房出水采样点 | TW2211-0040 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.22 | 0.36
27 | 江阴市华兴路东苑华都地面泵房出水采样点 | TW2211-0041 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.22 | 0.34
28 | 江阴市华东路华府名邸地面泵房出水采样点 | TW2211-0042 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.35
29 | 江阴市环东路观澜雅苑地面泵房出水采样点 | TW2211-0043 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.22 | 0.23
30 | 江阴市环南路丽景花园地面泵房出水采样点 | TW2211-0044 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.12 | 0.38
31 | 江阴市新桥北欧印象寓所40-47号地面泵房出水采样点 | TW2211-0045 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.21 | 0.31
32 | 江阴市新桥康宁路1-74号(华诚悦庭)地面泵房出水采样点 | TW2211-0046 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.20 | 0.24
33 | 江阴市新桥东方花苑69-98号地面泵房出水采样点 | TW2211-0047 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.23 | 0.15
34 | 江阴市新桥水景花苑1-21号（一期）地面泵房出水采样点 | TW2211-0048 | 2022.11.01 | 8.0 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.20 | 0.24
35 | 江阴市长泾东瞬公馆小区1-12号地面泵房出水采样点 | TW2211-0049 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.22 | 0.23
36 | 江阴市长泾金水园小区1-11号地下泵房出水采样点 | TW2211-0050 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.17 | 0.36
37 | 江阴市长泾恒生府邸1-21号地下泵房出水采样点 | TW2211-0051 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.24 | 0.28
38 | 江阴市长泾东舜豪庭1-87号地面泵房出水采样点 | TW2211-0052 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.18 | 0.22
39 | 江阴市龙北路石牌三村23幢701室厨房 | TW2211-0053 | 2022.11.01 | 7.8 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.10 | 0.49
40 | 江阴市龙北路石牌四村29幢103室厨房 | TW2211-0054 | 2022.11.01 | 7.9 | 未检出 | <5 | 无 | 未检出 | 0 | 0.08 | 0.45

## 管网水检测结果
管网水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
|  |  | 管网水1 | 管网水2 | 管网水3
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 2.2
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 3.2
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 4.2
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | GB/T5750.12-2006 1.1
5 | 砷 | mg/L | <0.00050 | 0.00074 | 0.00066 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 6.6
6 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 9.7
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | GB/T5750.6-2006 10.1
8 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 11.7
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.001 | GB/T5750.6-2006 8.4
10 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 7.7
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | GB8538-2016 45.3
12 | 氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 1 | GB/T5750.5-2006 3.2
13 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 10 | GB/T5750.5-2006 5.3
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0046 | 0.0088 | 0.0061 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002 | GB/T5750.8-2006 1.2
16 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 14.1
17 | 甲醛 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.9 | GB/T5750.10-2006 6.1
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.091 | 0.035 | 0.036 | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1
21 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1
22 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1
24 | pH | —— | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.1
25 | 铝 | mg/L | 0.0500 | 0.0544 | 0.0184 | 0.2 | GB/T5750.6-2006 1.5
26 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3 | GB/T5750.6-2006 2.1
27 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1 | GB/T5750.6-2006 3.6
28 | 铜 | mg/L | 0.00065 | 0.0010 | 0.00088 | 1 | GB/T5750.6-2006 4.6
29 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1 | GB/T5750.6-2006 5.1
30 | 氯化物 | mg/L | 24 | 24 | 23 | 250 | GB/T5750.5-2006 2.2
31 | 硫酸盐 | mg/L | 40 | 41 | 40 | 250 | GB/T5750.5-2006 1.2
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 172 | 173 | 172 | 1000 | GB/T5750.4-2006 8.1
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 135 | 142 | 450 | GB/T5750.4-2006 7.1
34 | 耗氧量 (CODMn法，以02计） | mg/L | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006 1.1
35 | 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | GB8538-2016 46.2
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3 | HJ 826-2017
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.5 | GB/T5750.13-2006 1.1
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 1 | GB/T5750.13-2006 2.1
39 | 游离氯 | mg/L | 0.53 | 0.49 | 0.51 | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.1
40 | 总氯 | mg/L | / | / | / | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.2
41 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | 0.02 如加氯，总氯 ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 5.3
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | ≥0.02 | GB/T5750.11-2006 4.4
43 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0036 | 0.0037 | 0.0034 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2
44 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0049 | 0.0069 | 0.0057 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2
45 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2
46 | 三卤甲烷 | —— | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | GB/T5750.10-2006 1.2
47 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | 0.0013 | <0.0010 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 8.1

## 原水检测结果
江阴市水厂原水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB 3838-2002 （Ⅲ类）标准限值 | 检测依据
|  |  | 小湾原水 | 肖山原水 | 澄西原水
1 | 水温 | ℃ | 20.7 | 20.0 | 20.2 | —— | GB/T 13195-1991
2 | pH | 无量纲 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 6~9 | GB/T 5750.4-2006 5.1
3 | 溶解氧 | mg/L | 8.31 | 8.26 | 8.17 | ≥5 | HJ 506-2009
4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.60 | 1.60 | 1.84 | 6 | GB/T 5750.7-2006 1.1
5 | CODCr | mg/L | <5 | <5 | <5 | 20 | HJ/T 399-2007
6 | BOD5 | mg/L | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 4 | HJ 505－2009
7 | 氨氮(以N计） | mg/L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1 | GB/T 5750.5-2006 9.1
8 | 总磷(以P计） | mg/L | 0.078 | 0.080 | 0.079 | 0.2(湖、库0.05) | HJ 671-2013
9 | 总氮(以N计） | mg/L | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.0(湖、库) | HJ 668-2013
10 | 铜 | mg/L | 0.0015 | 0.0031 | 0.0021 | 1 | GB/T 5750.6-2006 4.6
11 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1 | GB/T 5750.6-2006 5.1
12 | 氟化物(以F-计） | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1 | GB/T 5750.5-2006 3.2
13 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T 5750.6-2006 7.7
14 | 砷 | mg/L | 0.0017 | 0.0020 | 0.0022 | 0.05 | GB/T 5750.6-2006 6.6
15 | 汞 | mg/L | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | <5.0×10^-5 | 0.0001 | GB/T 5750.6-2006 8.4
16 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005 | GB/T 5750.6-2006 9.7
17 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | GB/T 5750.6-2006 10.1
18 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.05 | GB/T 5750.6-2006 11.7
19 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2 | GB 8538-2016 45.3
20 | 挥发酚 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | GB 8538-2016 46.2
21 | 石油类 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | HJ 970-2018
22 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2 | HJ 826-2017
23 | 硫化物 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.2 | GB/T 5750.5-2006 6.1
24 | 粪大肠菌群 | 个/L | 5.1×10^3 | 3.0×10^3 | 1.7×10^3 | 10000 | HJ 1001-2018
25 | 硫酸盐(以SO42-计） | mg/L | 40 | 40 | 40 | 250 | GB/T 5750.5-2006 1.2
26 | 氯化物(以Cl-计） | mg/L | 22 | 22 | 22 | 250 | GB/T 5750.5-2006 2.2
27 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 10 | GB/T 5750.5-2006 5.3
28 | 铁 | mg/L | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.3 | GB/T 5750.6-2006 2.1
29 | 锰 | mg/L | 0.0047 | 0.0020 | 0.00072 | 0.1 | GB/T 5750.6-2006 3.6

## 出厂水
水厂出厂水检测结果
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
|  |  | 小湾水厂 | 肖山水厂 | 澄西水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 2.2
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 3.2
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | GB/T5750.12-2006 4.2
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | GB/T5750.12-2006 1.1
5 | 砷 | mg/L | 0.00073 | <0.00050 | 0.00080 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 6.6
6 | 镉 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 9.7
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | GB/T5750.6-2006 10.1
8 | 铅 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 11.7
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.001 | GB/T5750.6-2006 8.4
10 | 硒 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 7.7
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | GB8538-2016 45.3
12 | 氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | GB/T5750.5-2006 3.2
13 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 10 | GB/T5750.5-2006 5.3
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0038 | 0.0049 | 0.0061 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002 | GB/T5750.8-2006 1.2
16 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 14.1
17 | 甲醛 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.9 | GB/T5750.10-2006 6.1
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.093 | 0.036 | 0.032 | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1
21 | 浑浊度 | NTU | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1
22 | 臭和味 | 级 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1
24 | pH | —— | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.1
25 | 铝 | mg/L | 0.0388 | 0.0641 | 0.0667 | 0.2 | GB/T5750.6-2006 1.5
26 | 铁 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3 | GB/T5750.6-2006 2.1
27 | 锰 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1 | GB/T5750.6-2006 3.6
28 | 铜 | mg/L | 0.00072 | 0.00067 | 0.00094 | 1 | GB/T5750.6-2006 4.6
29 | 锌 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1 | GB/T5750.6-2006 5.1
30 | 氯化物 | mg/L | 24 | 23 | 24 | 250 | GB/T5750.5-2006 2.2
31 | 硫酸盐 | mg/L | 40 | 40 | 40 | 250 | GB/T5750.5-2006 1.2
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 172 | 171 | 172 | 1000 | GB/T5750.4-2006 8.1
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 134 | 136 | 134 | 450 | GB/T5750.4-2006 7.1
34 | 耗氧量(CODMn法，以02计） | mg/L | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006 1.1
35 | 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | GB8538-2016 46.2
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3 | HJ 826-2017
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.5 | GB/T5750.13-2006 1.1
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 1 | GB/T5750.13-2006 2.1
39 | 游离氯 | mg/L | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.3～4 | GB/T5750.11-2006 1.1
40 | 总氯 | mg/L | / | / | / | 0.5～3 | GB/T5750.11-2006 3.1
41 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | 0.3 | GB/T5750.11-2006 5.3
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | 0.1～0.8 | GB/T5750.11-2006 4.4
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1 | GB/T5750.12-2006 5.1
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | 0 | <1 | GB/T5750.12-2006 6
45 | 锑 | mg/L | 0.00059 | 0.00060 | 0.00059 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 19.4
46 | 钡 | mg/L | 0.0581 | 0.0566 | 0.0570 | 0.7 | GB/T5750.6-2006 16.3
47 | 铍 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.002 | GB/T5750.6-2006 20.5
48 | 硼 | mg/L | 0.0456 | 0.0434 | 0.0484 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 8.3
49 | 钼 | mg/L | 0.0021 | 0.0021 | 0.0023 | 0.07 | GB/T5750.6-2006 13.3
50 | 镍 | mg/L | <0.00050 | 0.00061 | 0.00056 | 0.02 | GB/T5750.6-2006 15.3
51 | 银 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.05 | GB/T5750.6-2006 12.4
52 | 铊 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.0001 | GB/T5750.6-2006 21.3
53 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.07 | GB/T5750.10-2006 11.1
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0030 | 0.0024 | 0.0033 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0039 | 0.0041 | 0.0053 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2
56 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.07 | GB/T5750.8-2006附录A
57 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.04 | GB/T5750.8-2006附录A
58 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02 | GB/T5750.8-2006附录A
59 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2
60 | 三卤甲烷 | —— | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | GB/T5750.10-2006 1.2
61 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.00063 | 0.00073 | 0.00068 | 0.05 | CJ/T 141-2018 9.8.2
62 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.00069 | 0.00098 | 0.0011 | 0.1 | CJ/T 141-2018 9.9.2
63 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.03 | GB/T5750.8-2006附录A
64 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.05 | GB/T5750.8-2006附录A
65 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.03 | GB/T5750.8-2006附录A
66 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 2 | GB/T5750.8-2006附录A
67 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 8.1
68 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.2 | GB/T5750.10-2006 12.2
69 | 五氯酚 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.009 | CJ/T 141-2018 7.13.2
70 | 七氯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.0004 | GB/T5750.9-2006 19.1
71 | 百菌清 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.01 | GB/T5750.9-2006 9.1
72 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.03 | GB/T 23214--2008
73 | 莠去津 | mg/L | 2.1×10^-5 | 2.5×10^-5 | 2.9×10^-5 | 0.002 | GB/T 23214--2008
74 | 邻苯二甲酸二 （2‐乙基己基）酯 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.008 | GB/T5750.8-2006 12.1
75 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.25 | GB/T 23214--2008
76 | 六六六(总量) | mg/L | <8.0×10-5 | <8.0×10-5 | <8.0×10-5 | 0.005 | GB/T5750.9-2006 2.2
77 | 林丹 | mg/L | <2.0×10-5 | <2.0×10-5 | <2.0×10-5 | 0.002 | GB/T5750.9-2006 1.2
78 | 滴滴涕 | mg/L | <8.0×10-5 | <8.0×10-5 | <8.0×10-5 | 0.001 | GB/T5750.9-2006 1.2
79 | 六氯苯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 | GB/T5750.9-2006 20
80 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.02 | CJ/T 141-2018 7.12
81 | 乐果 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.08 | GB/T 23214--2008
82 | 甲基对硫磷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.02 | CJ/T 141-2018 7.4.1
83 | 对硫磷 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.003 | CJ/T 141-2018 7.3.1
84 | 灭草松 | mg/L | <7.0×10-5 | <7.0×10-5 | <7.0×10-5 | 0.3 | CJ/T 141-2018 7.8.2
85 | 呋喃丹 | mg/L | <1.0×10-5 | <1.0×10-5 | <1.0×10-5 | 0.007 | CJ/T 141-2018 7.11
86 | 草甘膦 | mg/L | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 0.7 | CJ/T 141-2018 7.14.1
87 | 敌敌畏 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.001 | GB/T 23214--2008
88 | 2,4-滴 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.03 | GB/T 23214--2008
89 | 苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.8-2006附录A
90 | 甲苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.7 | GB/T5750.8-2006附录A
91 | 乙苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006附录A
92 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00100 | <0.00100 | <0.00100 | 0.02 | GB/T5750.8-2006附录A
93 | 氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006附录A
94 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 1 | GB/T5750.8-2006 25
95 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006 26
96 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.00060 | <0.00060 | <0.00060 | 0.02 | GB/T5750.8-2006 27
97 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.0006 | GB/T5750.8-2006 44.1
98 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 0.0005 | 德国DIN 38413-6-2007高性能 液相色谱质谱法
99 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.0004 | HJ 639-2012
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | <2.0×10-6 | <2.0×10-6 | <2.0×10-6 | 1e-05 | GB/T5750.8-2006 9.1
101 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.8-2006附录A
102 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <1.0×10-5 | <1.0×10-5 | <1.0×10-5 | 0.001 | CJ/T 141-2018 6.23
103 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1
104 | 硫化物 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.02 | GB/T5750.5-2006 6.1
105 | 钠 | mg/L | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 200 | GB/T5750.6-2006 22.1
106 | 二甲苯(总量) | mg/L | <0.00075 | <0.00075 | <0.00075 | 0.5 | GB/T5750.8-2006附录A